| nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| nazwa zamierzenia budowlanego | Remont piwnic w Pałacu Staszica w Warszawie |
| adres obiektu budowlanego | ul. Nowy Świat 72, 00-504 Warszawa |
| kategoria obiektu budowlanego | Kategoria IX |
| nazwa jednostki ewid. | Warszawa - Śródmieście |
| nazwa i nr obrębu ewid. | 5-04-05 |
| numery działek ewid. | 4 |
| imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora | Polska Akademia Nauk Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa |

| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA, IMIĘ, NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE | PROJEKTANT | 02.2022 |  |
|  | mgr inż. STANISŁAW WOŹNIAK |  |  |
|  | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
|  | upr. nr. MAZ/0205/PWOS/06 |  |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | 02.2022 |  |
|  | inż. REMIGIUSZ SYLWESTRZAK |  |  |
|  | w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych |  |  |
|  | upr. nr St-459/85 |  |  |
|  | OPRACOWUJĄCY | 02.2022 |  |
|  | inż. Marek Zabuski |  |  |

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

SPIS RYSUNKÓW	3

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	4

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZJĄCEGO	5

PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZJĄCEGO	7

OPIS TECHNICZNY	9

1.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	9

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	9

3.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	10

4.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	11

4.1.	Stan istniejący	11

4.2.	Projektowane rozwiązania	11

4.2.1.	Prowadzenie instalacji	11

4.2.2.	Materiał instalacji	11

4.2.3.	Armatura	11

4.2.4.	Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji	11

4.2.5.	Zabezpieczenie instalacji c.o.	12

4.2.6.	Izolacja	12

4.3.	Próby szczelności i odbiór	12

5.	PRZEJŚCIA PRZEWODOW INSTALACYJNCYH PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOŻ.	13

6.	WYTYCZNE BRANŻOWE	13

6.1.	Branża architektoniczna – budowlana	13

7.	WYTYCZNE DLA WYKONAWCY	13

8.	WYTYCZNE BHP	14

9.	UWAGI KOŃCOWE	14

SPIS RYSUNKÓW

- CO-01		Instalacja CO. Rzut podziemia – zmiana trasy instalacji.

- CO-02		Instalacja CO. Rzut podziemia – instalacja istniejąca.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Art.34 § 3d pkt 3. Dz. U. 2020 poz. 1333 ustawy z dnia 7 lipca 2020r o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw oświadczamy, że:

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Remont piwnic w Pałacu Staszica w Warszawie

ul. Nowy Świat 72, 00-504 Warszawa

Sporządzony dla Inwestora:

Polska Akademia Nauk

Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inż.	STANISŁAW WOŹNIAK

MAZ/0205/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJĄCY:

inż.		REMIGIUSZ SYLWESTRZAK

St-459/85

w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

DATA	Warszawa, 02.2022

- UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZJĄCEGO

- PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZJĄCEGO

- OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie poziomu technicznego (piwnica) budynku do zapisów ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania na poziomie technicznym i usunięcie instalacji centralnego ogrzewania z pomieszczeń elektrycznych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

a) rysunków architektoniczno – budowlanych,

b) uzgodnień z inwestorem,

c) obowiązujących norm i przepisów, t.j.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 113, poz. 954

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 r. nr 120 poz.1126)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 roku nr 47 poz. 401)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7,Warszawa 2003

Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella, wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 11 Warszawa 2005

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 12, Warszawa 2006

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

PN-EN ISO 6946: 2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczenia.

PN-82/B – 0242 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-82/B – 0243 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-99/B-02414 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02416 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B – 02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

PN-90/B-0430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

PN-EN ISO 6946:2004 – Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.

PN-EN 10077-1:2007 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji.

PN-EN ISO 10211-1:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Obliczenia szczegółowe.

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wzniesiony w kształcie czworoboku. O powierzchni ok. 19000m2. Wewnątrz znajduje się dziedziniec wewnętrzny z bramą wjazdową od ul. Świętokrzyskiej. W kondygnacji podziemnej -1 (piwnica) zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, pomieszczenia wymiennika ciepła, rozdzielnia elektryczna. Głównie składowane są księgozbiory Biblioteki PAN. Wysokość pomieszczeń jest zróżnicowana: od 2,35 do 3,00m. Ściany nośne zewnętrzne z cegły pełnej o grubości 69 i 97 cm, natomiast ściany wewnętrzne o grubości 41 do 60 cm.

Na parterze (kondygnacja +1) znajduje się hol główny, pomieszczenia Archiwum PAN, czytelnia, biura, Poradnia Medycyny Pracy, szatnia, portiernia, Biblioteka PAN i inne. Ściany nośne o grubości 55 do 69 cm. Hol Główny obejmuje 2 kondygnacje nadziemne.

Na tzw. Antresoli (kondygnacja +2) znajdują się pokoje biurowe, pracownie naukowe, Archiwum PAN, Biblioteka Instytutu Historii PAN i inne. Ściany nośne z cegły pełnej, ściany działowe z cegły pełnej i dziurawki. Wysokość pomieszczeń 3 m.

Na I piętrze (kondygnacja +3) znajdują się pracownie, pokoje biurowe, sale wykładowe i konferencyjne. Wysokość pomieszczeń od 3,15 do 4 m.

Na II piętrze (kondygnacja +4) znajdują się pracownie, pokoje biurowe, Biblioteka IRWiR PAN. Wysokość pomieszczeń od 3,87 m.

Na III piętrze (kondygnacja +5) znajdują się restauracja z pomieszczeniami do przygotowania posiłków, Klub PAN,, pokoje biurowe, biblioteka. Wysokość pomieszczeń 2,80 m, 3,00 m i 5,10 m. Część ścian w korytarzu z płyta palnych.

Budynek o wysokości 24,96 m z 5 kondygnacjami nadziemnymi zaliczany jest do grupy budynków średniowysokich (SW).

Budynek wyposażony w następujące instalacje techniczne:

- wodno-kanalizacyjną;

- centralnego ogrzewania;

- gazową.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny prac jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej i przeprowadzić inwentaryzacje istniejącej instalacji CO.

Stan istniejący

Źródłem ciepła dla Pałacu Staszica są dwa węzły ciepła, zlokalizowane w piwnicy budynku. Zasilane w ciepło z miejskiej wodnej sieci cieplnej o parametrach 120/70°C. Parametry wody instalacyjnej 70/50°C. Instalacje w węźle cieplnym poza zakresem opracowania.

Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu PN-80/H-74219, jest prowadzona na wierzchu ścian i pod stropem kondygnacji.

Projektowane rozwiązania

Prowadzenie instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania prowadzić po starych trasach poza fragmentami gdzie w części rysunkowej wskazano demontaż instalacji i nowy przebieg instalacji w celu ominięcia pomieszczeń elektrycznych (rozdzielnia główna, kablownia, centrala telefoniczna). Z uwagi na brak dokładnej inwentaryzacji budynku przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować trasy, średnice oraz lokalizację rurociągów oraz pionów. W przypadku braku w części rysunkowej któregoś z wymienionych elementów wymagane jest uwzględnienie go w pracach.

Przy wymianie instalacji każdorazowo należy zachować jak najbardziej zbliżony przekrój wewnętrzny rurociągu.

Materiał instalacji

Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur polipropylenowych PP-R PN20 stabi, łączone poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane rozdzielające strefy pożarowe obiektu zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej tych elementów.

Armatura

Armatura instalacji c.o. zawory przelotowe kulowe gwintowane PN 1,0 MPa. Należy zapewnić możliwość odcięcia poszczególnych pionów. Armaturę należy umieszczać tylko w pomieszczeniach o swobodnym dostępie.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji c.o.

- Odpowietrzniki automatyczne na przewodach c.o., w miejscach zmian rzędnych prowadzenia rur;

Odwodnienie instalacji c.o.

- przez zamontowanie zaworów spustowych u podstawy każdego pionu,

- przez zamontowanie w najniższych miejscach instalacji kurków spustowych; w sytuacjach awaryjnych - spust części zładu do kanalizacji przez kratki ściekowe przy pomocy węży giętkich z jednoczesnym domieszaniem wody zimnej (w celu schłodzenia).

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Instalacja zabezpieczona jest istniejącymi przeponowymi naczyniami wzbiorczym i zaworami bezpieczeństwa w pomieszczeniach węzła ciepła I i II poza zakresem opracowania.

W przypadku wymiany w.w. urządzeń należy wykonać ponowne obliczenia doboru na podstawie inwentaryzacji, archiwalnego projektu i wykonanych prac.

Izolacja

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania minimalne, określone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zmiana wchodząca w życie z dniem 5 lipca 2013 roku).

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035[W/(m·K)] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg lp.1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 50% wymagań z lp. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp.1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 50% wymagań z lp. 1-4 |
| 7 | Przewody wg lp.6 ułożone w posadzce | 6mm |
| UWAGA: przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. |  |  |

Próby szczelności i odbiór

Badania szczelności instalacji należy przeprowadzić przed wykonaniem izolacji termicznej. Badanie na zimno należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych. W czasie przeprowadzenia próby szczelności instalacji w stanie zimnym połączonym z płukaniem zładu wszystkie zawory przelotowe muszą znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia. Płukanie prowadzić do momentu wypływu czystej wody.

Ciśnienie próbne 1,5 ciśnienia roboczego nie mniej niż 10 bar.

Na 24 godziny przed próbą szczelności instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym czasie dokonać należy dokładnych oględzin całej instalacji.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno należy wyregulowaną instalację poddać próbie na gorąco.

Wynik próby na gorąco uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdza się trwałych odkształceń.

W celu zapobieżenia odkładania się osadu wapnia i powstawaniu korozji wewnętrznej należy napełnić instalację wodą uzdatnioną. Jakość wody w systemie grzewczym powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607.

PRZEJŚCIA PRZEWODOW INSTALACYJNCYH PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOŻ.

Przejścia instalacji przez przegrody budowlane rozdzielające strefy pożarowe obiektu
zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej tych elementów wg niżej podanej
technologii:

- Rury z tworzyw sztucznych o średnicach ≤ Ø 160

Przejścia zostaną uszczelnione opaską ogniochronną CP648-S lub CFS-C EL oraz
zaprawą ogniochronną CFS-M RG firmy HILTI,

- Rury z tworzyw sztucznych o średnicach > Ø 160

Na rurach przy przejściach przez przegrodę budowlaną zostaną zastosowane obejmy
ogniochronne CFS-C P firmy HILTI,

- Przejścia przez przegrodę pod innym niż 90°

Przejścia wykonać przy pomocy opaski CFS-C EL lub obudowy ogniochronnej PROMATECT-L500 o odporności EI120 firmy Promat lub GK, aby dostosować do rozwiązania aprobowanego.

Przejścia przez przegrody wykonać zgodnie z zapisami w aprobatach.

Przepusty instalacyjne o średnicy 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, a nie będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów.

WYTYCZNE BRANŻOWE

Branża architektoniczna – budowlana

Wytyczne dotyczące otworów dla instalacji centralnego ogrzewania na podstawie projektu architektury

Należy wykonać otwory w ścianach dla przeprowadzenia instalacji rurowej,

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Zarówno część opisowa jak i rysunki są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi oznacza to, iż wszystkie elementy ujęte w jednej części, a nie ujęte w drugiej powinny być traktowane jakby były ujęte w obu. W razie pojawienia się wątpliwości co do interpretacji niniejszego opracowania wykonawca powinien skonsultować się z projektantem.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia w budynku muszą być dobrej jakości oraz powinny odpowiadać Polskim Normom, jak również posiadać odpowiednią deklarację zgodności.

Zastosowane materiały, urządzenia podane są jako wzorcowe, jednakże dopuszcza się zastąpienia wyspecyfikowanych materiałów i urządzeń pod warunkiem, iż ponownie zostaną przeprowadzone obliczenia, dobór urządzeń. Jednakże nie mogą one być gorszej jakości niż występujące w projekcie jako wzorcowe. Muszą posiadać dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi certyfikatami.

Wszystkie zastosowane zamienniki muszą być zatwierdzone przez projektanta. W przypadku nie spełnienia ww założeń to wykonawca zostanie obarczony kosztami demontażu złych urządzeń.

Wszelakie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. należy dostarczyć w języku polskim lub jeżeli oryginał jest w innym języku to winien być on przetłumaczony na język polski.

Wykonawca jest odpowiedzialny za próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących przepisów i norm jak również bierze odpowiedzialność za odbiór przy obecności właściciela lub osoby go reprezentującej.

Wykonawca powinien załączyć deklaracje wykonanych prac i zgodności z projektem.

WYTYCZNE BHP

wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu  powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną);

montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;

załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP;

wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP.

UWAGI KOŃCOWE

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowań Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal.

Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta. Wskazane jest zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolonej w danym systemie i posiadającej doświadczenie.

Wszystkie zmiany lub odstępstwa od projektu dotyczące zastosowanych materiałów czy rozwiązań powinny być uzgodnione z projektantem, ponieważ mogą one wiązać się z koniecznością ponownych obliczeń.