| nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| nazwa zamierzenia budowlanego | Remont piwnic w Pałacu Staszica w Warszawie |
| adres obiektu budowlanego | ul. Nowy Świat 72, 00-504 Warszawa |
| kategoria obiektu budowlanego | Kategoria IX |
| nazwa jednostki ewid. | Warszawa - Śródmieście |
| nazwa i nr obrębu ewid. | 5-04-05 |
| numery działek ewid. | 4 |
| imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora | Polska Akademia Nauk Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa |

| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA, IMIĘ, NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE | PROJEKTANT | 02.2022 |  |
|  | mgr inż. STANISŁAW WOŹNIAK |  |  |
|  | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
|  | upr. nr. MAZ/0205/PWOS/06 |  |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | 02.2022 |  |
|  | inż. REMIGIUSZ SYLWESTRZAK |  |  |
|  | w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych |  |  |
|  | upr. nr St-459/85 |  |  |
|  | OPRACOWUJĄCY | 02.2022 |  |
|  | inż. Jan Rybka |  |  |

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

SPIS RYSUNKÓW	4

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	4

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	5

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA	6

PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA	8

OPIS TECHNICZNY	10

1.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	10

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	10

3.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	11

4.	INSTALACJA WODODIĄGOWA	12

4.1.	Stan istniejący	12

4.2.	Projektowane rozwiązania	12

4.2.1.	Pomieszczenie przyłącza wodociągowego	12

4.2.2.	Prowadzenie instalacji	13

4.2.3.	Materiał instalacji	13

4.2.4.	Armatura	13

4.2.5.	Izolacja	14

4.3.	Badania odbiorcze instalacji wodociągowej	14

4.3.1.	Zakres badań odbiorczych	14

4.3.2.	Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną	15

4.3.3.	Przebieg badania szczelności wodą zimną	16

4.3.4.	Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą	16

4.3.5.	Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą	16

5.	INSTALACJA WODODIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA	17

5.1.	Stan istniejący	17

5.2.	Projektowane rozwiązania	17

5.2.1.	Instalacja hydrantów 52	17

5.2.2.	Nowoprojektowana instalacja hydrantów 25	17

5.2.3.	Prowadzenie instalacji	18

5.2.4.	Materiał instalacji	18

5.2.5.	Armatura	18

5.2.6.	Izolacja	18

6.	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	18

6.1.	Stan istniejący	18

6.2.	Projektowane rozwiązania	19

6.2.1.	Kanalizacja podposadzkowa	19

6.2.2.	Prowadzenie instalacji	19

6.2.3.	Materiał	19

6.2.4.	Pomieszczenie przyłącza	19

7.	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	19

7.1.	Stan istniejący	19

7.2.	Projektowane rozwiązania	19

7.2.1.	Materiał	20

8.	PRZEJŚCIA PRZEWODOW INSTALACYJNCYH PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOŻ.	20

9.	WYTYCZNE BRANŻOWE	20

9.1.	Branża architektoniczna – budowlana	20

9.2.	Branża elektryczna	21

10.	WYTYCZNE DLA WYKONAWCY	21

11.	ETAPOWANIE INWESTYCJI	21

Wymianę instalacji można podzielić na etapy:	21

	Instalacja wodociągowa – woda zimna oraz przeciwpożarowa	21

	Instalacja wodociągowa – woda ciepła i cyrkulacyjna	21

12.	WYTYCZNE BHP	22

13.	UWAGI KOŃCOWE	22

SPIS RYSUNKÓW

- WK-01		Instalacja wod-kan i ppoż. Rzut podziemia – instalacje projektowane.

- WK-02		Instalacja wod-kan i ppoż. Rzut podziemia – instalacje projektowane.

- WK-03		Instalacja wod-kan i ppoż. Rzut podziemia – kanalizacja podposadzkowa.

- WK-04		Instalacja wod-kan i ppoż. Schemat pomieszczenia przyłącza.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Zał.1 		Karty katalogowe pomp

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Art.34 § 3d pkt 3. Dz. U. 2020 poz. 1333 ustawy z dnia 7 lipca 2020r o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw oświadczamy, że:

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJA WOD-KAN

Remont piwnic w Pałacu Staszica w Warszawie

ul. Nowy Świat 72, 00-504 Warszawa

Sporządzony dla Inwestora:

Polska Akademia Nauk

Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inż.	STANISŁAW WOŹNIAK

MAZ/0205/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJĄCY:

inż.		REMIGIUSZ SYLWESTRZAK

St-459/85

w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

DATA	Warszawa, 02.2022

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest  dostosowanie poziomu technicznego (piwnica) budynku do postanowień ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie instalacji wod-kan.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

a) rysunków architektoniczno – budowlanych,

b) uzgodnień z inwestorem,

c) obowiązujących norm i przepisów, t.j.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 113, poz. 954

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 r. nr 120 poz.1126)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 roku nr 47 poz. 401)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7,Warszawa 2003

Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella, wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 11 Warszawa 2005

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 12, Warszawa 2006

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

PN-EN ISO 6946: 2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczenia.

PN-82/B – 0242 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-82/B – 0243 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-99/B-02414 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02416 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B – 02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

PN-90/B-0430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

PN-EN ISO 6946:2004 – Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.

PN-EN 10077-1:2007 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji.

PN-EN ISO 10211-1:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Obliczenia szczegółowe.

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wzniesiony w kształcie czworoboku o powierzchni ok. 19000m2. Wewnątrz znajduje się dziedziniec wewnętrzny z bramą wjazdową od ul. Świętokrzyskiej. Na kondygnacji podziemnej -1 (piwnica) zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, pomieszczenia wymiennika ciepła, rozdzielnia elektryczna. Wysokość pomieszczeń jest zróżnicowana: od 2,35 do 3,00m. Ściany nośne zewnętrzne z cegły pełnej o grubości 69 i 97 cm, natomiast ściany wewnętrzne o grubości 41 do 60 cm.

Na parterze (kondygnacja +1) znajduje się hol główny, pomieszczenia Archiwum PAN, czytelnia, biura, Poradnia Medycyny Pracy, szatnia, portiernia, Biblioteka PAN i inne. Ściany nośne o grubości 55 do 69 cm. Hol Główny obejmuje 2 kondygnacje nadziemne.

Na tzw. Antresoli (kondygnacja +2) znajdują się pokoje biurowe, pracownie naukowe, Archiwum PAN, Biblioteka Instytutu Historii PAN i inne. Ściany nośne z cegły pełnej, ściany działowe z cegły pełnej i dziurawki. Wysokość pomieszczeń 3 m.

Na I piętrze (kondygnacja +3) znajdują się pracownie, pokoje biurowe, sale wykładowe i konferencyjne. Wysokość pomieszczeń od 3,15 do 4 m.

Na II piętrze (kondygnacja +4) znajdują się pracownie, pokoje biurowe, Biblioteka IRWiR PAN. Wysokość pomieszczeń od 3,87 m.

Na III piętrze (kondygnacja +5) znajdują się pokoje biurowe i biblioteka. Wysokość pomieszczeń 2,80 m, 3,00 m i 5,10 m. Część ścian w korytarzu z płyta palnych.

Budynek o wysokości 24,96 m z 5 kondygnacjami nadziemnymi zaliczany jest do grupy budynków średniowysokich (SW).

Budynek wyposażony w następujące instalacje techniczne:

- wodno-kanalizacyjną;

- centralnego ogrzewania;

- wentylacyjną

- elektryczną

- teletechniczną

INSTALACJA WODODIĄGOWA

Stan istniejący

Budynek jest zasilany w zimną wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez przyłącze wodociągowe DN100 od ul. Nowy Świat. W pomieszczeniu wejścia przyłącza do budynku zlokalizowano studnię wodomierzową, w której znajduje się wodomierz główny oraz dwie zasuwy odcinające.

Źródłem ciepłej wody użytkowej dla budynku jest węzeł cieplny zlokalizowany naprzeciw pomieszczenia przyłącza wodociągowej. Instalacje w węźle cieplnym poza zakresem opracowania.

Instalacja  prowadzona pod stropem kondygnacji podziemnej, woda zimna równolegle do wody ciepłej i cyrkulacyjnej. Przewody rozdzielcze prowadzone są do pionów zasilających kondygnacje nadziemne lub do toalet zlokalizowanych na poziomie piwnicy. Instalacja wody zimnej zasila hydranty 52 zlokalizowane przy klatkach schodowych na kondygnacjach nadziemnych.

Ze względu na niewielkie wysokości pomieszczeń oraz zróżnicowaną architekturę nie zostały zachowane spadki na instalacji w kierunku pomieszczenia hydroforni/węzła cieplnego.

Rurociągi wykonano z rur:

-  stalowych – rurociągi rozdzielcze wody zimnej

- polipropylenowych – rurociągi rozdzielcze wody zimnej, które nie zasilają hydrantów na kondygnacjach nadziemnych

- polipropylenowych stabilizowanych – rurociągi rozdzielcze wody ciepłej i cyrkulacji

- innych tworzyw sztucznych – nowsze fragmenty instalacji.

Projektowane rozwiązania

Pomieszczenie przyłącza wodociągowego

Projektuje się następujące zmiany w zakresie przyłącza wodociągowego:

- zmiana lokalizacji armatury pomiarowej - zgodnie z graficznym opracowaniem – przy nadzorze działu eksploatacji MPWiK

- likwidacja studni wodomierzowej

- zabezpieczenie wodo i gazoszczelne przejścia przyłącza przez fundamenty

- montaż filtru, zaworu antyskażeniowego typu EA, zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem,

- montaż zaworu pierwszeństwa, sterowanego z czujnika przepływu zamontowanego na instalacji hydrantowej.

Prowadzenie instalacji

Instalację wodociągową prowadzić po „starych” trasach poza fragmentami wskazanymi w części rysunkowej. Z uwagi na brak dokładnej inwentaryzacji budynku przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować trasy, średnice oraz lokalizację rurociągów, pionów oraz zasilanych urządzeń sanitarnych. W przypadku braku w części rysunkowej któregoś z wymienionych elementów wymagane jest uwzględnienie go w pracach.

Ze względu na specyfikę budynku nie ma możliwości zapewnienia spadku instalacji w kierunku przyłącza/węzła. W związku z tym w przypadku znaczącego obniżenia instalacji należy zapewnić możliwość jej odwodnienia, w przypadku podniesienia – możliwość odpowietrzenia.

Przy wymianie instalacji należy zweryfikować zgodność średnicy wewnętrznej istniejącej instalacji z projektowaną. W przypadku rozbieżności należy kierować się do inspektora nadzoru w celu potwierdzenia rozwiązania.

Materiał instalacji

Instalację wodociągową w pomieszczeniu przyłącza należy wykonać z rur ze stali ocynkowanej łączonej na złączki gwintowane. W pozostałej części budynku należy dokonać wymiany rurociągów na rury:

- polipropylenowe łączone przez zgrzewanie polifuzyjne – instalacja wody zimnej;

- polipropylenowe, stabilizowane włóknem szklanym, łączone przez zgrzewanie polifuzyjne – instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej.

Armatura

Jako armaturę należy stosować zawory odcinające, przelotowe, kulowe. Należy zapewnić możliwość odcięcia poszczególnych pionów oraz grup urządzeń sanitarnych (np. toalet), jednak armaturę należy umieszczać tylko w pomieszczeniach o swobodnym dostępie.

Na przyłączu wodociągowym należy zamontować filtr, zawór antyskażeniowy typu EA oraz zasuwę odcinającą. Przed i za zaworem pierwszeństwa umieścić zasuwy odcinające, aby jego umożliwić konserwację lub wymianę.

W węźle cieplnym przed wymiennikiem ciepła zastosować zawory odcinające, filtr, zawór antyskażeniowy typu EA oraz wodomierz.

Izolacja

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach ciepłej wody użytkowej powinna spełniać wymagania minimalne, określone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zmiana wchodząca w życie z dniem 5 lipca 2013 roku).

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035[W/(m·K)] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg lp.1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 50% wymagań z lp. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp.1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 50% wymagań z lp. 1-4 |
| 7 | Przewody wg lp.6 ułożone w posadzce | 6mm |
| UWAGA: przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. |  |  |

Przewody zimnej wody użytkowej należy zaizolować izolacją (λ = 0,035 W/(m·K)) o minimalnej grubości 20 mm w celu zapobieganiu kondensacji wody na ściankach przewodu oraz w celu ograniczenia nagrzewania się wody i pogarszaniu jej jakości użytkowej. Izolacje instalacji należy wykonać z materiałów i w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (wyroby liniowe stosowane do cieplnej lub akustycznej izolacji przewodów wykonać z materiałów zapewniających nierozprzestrzenianie ognia tj. wyrobów klasy reakcji na ogień co najmniej BL z dodatkową klasyfikacją d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E) – patrz załącznik nr 3 do rozporządzenia MI z 12.04.2002 r.

Badania odbiorcze instalacji wodociągowej

Zakres badań odbiorczych

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych.

Na czas prób i płukania w miejsce zaworów automatycznej regulacji i urządzeń pomiarowych i zabezpieczających zamontować wstawki rurowe.

Rozruchu urządzeń dokonać z udziałem wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

Pomiary

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:

- Temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu +/- 0,5K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń

- Spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10Pa

Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej

Warunki wykonania badania szczelności:

badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych;

badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą, jednak podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem;

podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławic) w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

Próby ciśnieniowe należy prowadzić i wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych.

Przebieg badania szczelności wodą zimną

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:

–	0,1 bar przy zakresie 10 bar,

–	0,2 bar przy zakresie wyższym.

Badanie szczelności należy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów. Badanie należy przeprowadzić, co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatur nie powinna przekraczać 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna.

Przy przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, należy sporządzić protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą

Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną, należy poddać przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60°C.

Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą

Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie w którym się ona znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem się temperatury zewnętrznej poniżej zera stopni Celsjusza.

INSTALACJA WODODIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA

Stan istniejący

Obiekt chroniony jest hydrantami 52 w części nadziemnej. Hydranty są zasilane z przewodów rozdzielczych instalacji wody bytowej. Brak hydrantów na poziomie piwnic.

Projektowane rozwiązania

Instalacja hydrantów 52

W chwili obecnej część nadziemna obiektu chroniona jest zaworami 52. Zgodnie z ekspertyzą pożarową na etapie modernizacji części nadziemnej obiektu instalacja zostanie zdemontowana i doprowadzona do zgodności z przepisami.

Projektuje się na tym etapie realizacji pozostawienie instalacji hydrantów 52 poprzez wpięcie jej przed zestawem hydroforowym w modernizowanym pomieszczeniu przyłącza wodociągowego.

Tymczasową instalacje z rur stalowych zasilającą istniejące hydranty 52 należy wykonać jako obwodową.

Nowoprojektowana instalacja hydrantów 25

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W pomieszczeniu przyłącza, za armaturą należy wykonać odejście na instalację hydrantową. Na odejściu zamontować czujnik przepływu, który steruje zaworem pierwszeństwa. Za czujnikiem należy zamontować zasuwę oraz zawór antyskażeniowy.

Za odejściem na instalację hydrantową dla części nadziemnej zaprojektowano zestaw hydroforowy wyposażony w układ pomiarowy składający się z ciśnieniomierze, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę parametrów pracy. Zestaw podnoszenia ciśnienia został zaprojektowany tak, aby umożliwić w przyszłości podłączenie hydrantów na kondygnacjach nadziemnych.

Zaprojektowano hydranty Ø25 z wężem półsztywnym o długości 30 m. Zasięg hydrantów w poziomie obejmie całą powierzchnię chronionej strefy. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych będą umieszczone na wysokości 1,35 m +/- 0,1 m od poziomu podłogi.

Przewody zasilające instalację wykonane są jako obwodowe i zapewniają możliwość doprowadzenia wody z dwóch stron. Przewidziano możliwość odłączenia zasuwą części przewodów.

Parametry techniczne dla instalacji hydrantowej:

- ciśnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewnić wydajność z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i wynosić dla położonego najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne - 0,2 MPa;

- równoczesność działania dwóch sąsiednich hydrantów najbardziej niekorzystnie położonych pod względem hydraulicznym;

- maksymalne ciśnienie robocze na hydrancie nie powinno przekraczać 1,2 MPa;

- minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi 1,0 dm3/s.

W związku z przyszła rozbudową instalacji na przewodach obwodowych przewidziano odejścia do przyszłych pionów zakończone zaworami z blokadą położenia. W przyszłości pozwoli to zasilić hydranty nadziemne bez konieczności demontażu funkcjonującej instalacji.

Prowadzenie instalacji

Instalację zasilającą hydranty nadziemne należy prowadzić po trasach dawnej instalacji wody bytowej. Z uwagi na brak dokładnej inwentaryzacji budynku przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować trasy, średnice oraz lokalizację rurociągów oraz pionów. W przypadku braku w części rysunkowej któregoś z wymienionych elementów wymagane jest uwzględnienie go w pracach.

Instalację zasilająca hydranty podziemne należy prowadzić zgodnie z częścią rysunkową.

Materiał instalacji

Instalacja wodociągowa, przeciwpożarowa będzie wykonana z rur stalowych, ocynkowanych łączonych na gwint

Armatura

Na odejściu instalacji hydrantowej należy zamontować zawór antyskażeniowy oraz zasuwę odcinającą. W pomieszczeniu przyłącza przewidziano zasuwy odcinające umożliwiające odcięcie instalacji obwodowej – zarówno dla hydrantów podziemnych jak i nadziemnych.

Izolacja

Przewody instalacji hydrantowej prowadzone przez pomieszczenia, w których przechowywane są dokumenty, archiwa itp. należy zaizolować izolacją (λ = 0,035 W/(m·K)) o minimalnej grubości 20 mm w celu zapobieganiu kondensacji wody na ściankach przewodu oraz w celu ograniczenia nagrzewania się wody i pogarszaniu jej jakości użytkowej. Izolacje instalacji należy wykonać z materiałów i w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (wyroby liniowe stosowane do cieplnej lub akustycznej izolacji przewodów wykonać z materiałów zapewniających nierozprzestrzenianie ognia tj. wyrobów klasy reakcji na ogień co najmniej BL z dodatkową klasyfikacją d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E) – patrz załącznik nr 3 do rozporządzenia MI z 12.04.2002 r.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Stan istniejący

Budynek jest wyposażony w kanalizację podposadzkową. Zgodnie z dostępną dokumentacją ścieki są odprowadzane z budynku za pomocą dwóch przyłączy – od ul. Nowy Świat oraz od ul. Kopernika.

Instalację wykonano z rur żeliwnych, a w przypadku nowszych fragmentów instalacji – z rur PVC.

Projektowane rozwiązania

Kanalizacja podposadzkowa

Projekt pokazuje prawdopodobną trasę istniejącej kanalizacji podposadzkowej. Przed rozpoczęciem prac wykonawca ma obowiązek zweryfikować trasy, średnice oraz lokalizację rurociągów, pionów i urządzeń sanitarnych. W przypadku braku w części rysunkowej któregoś z wymienionych elementów wymagane jest uwzględnienie go w pracach. Część graficzna przedstawia hipotetyczny przebieg instalacji. Jedynie rozkucie posadzek pozwala na dokładne określenie trasy.

Na przewodach odpływowych z toalet na poziomie piwnic należy zastosować zawory zwrotne oraz zapewnić możliwość dostępu do nich. Szczegółowe rozwiązanie jest możliwe do zaprojektowania po dokonaniu odkrywki i zweryfikowaniu trasy instalacji. Zabrania się stosowania zaworów zwrotnych na przewodach odprowadzających ścieki z kondygnacji nadziemnych.

Prowadzenie instalacji

Instalację kanalizacji podposadzkowej należy prowadzić równolegle do istniejącej instalacji.

Materiał

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC.

Pomieszczenie przyłącza

W pomieszczeniu przyłącza zaprojektowano studzienkę na potrzeby zrzutu wody z układu pomiarowego zestawu hydroforowego, przykrytą kratą Wema, w której umieszczono pompę zatapialną. Przewód tłoczny należy przeprowadzić do pomieszczenia węzła cieplnego i po rozprażeniu włączyć do istniejącego pionu. Pion należy zakończyć zaworem napowietrzającym.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Stan istniejący

Budynek jest wyposażony w kanalizację podposadzkową. Zgodnie z dostępną dokumentacją ścieki są odprowadzane z budynku za pomocą dwóch przyłączy – od ul. Nowy Świat oraz od ul. Kopernika.

Instalację wykonano z rur żeliwnych.

Projektowane rozwiązania

Z uwagi na brak inwentaryzacji niemożliwe było wykonanie szczegółowego projektu. Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować trasy, średnice oraz lokalizację rurociągów, pionów i urządzeń sanitarnych. W przypadku braku w części rysunkowej któregoś z wymienionych elementów wymagane jest uwzględnienie go w pracach. Część graficzna przedstawia hipotetyczny przebieg instalacji. Jedynie rozkucie posadzek pozwala na dokładne określenie trasy.

Materiał

Instalację kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur HDPE.

PRZEJŚCIA PRZEWODOW INSTALACYJNCYH PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOŻ.

Przejścia instalacji przez przegrody budowlane rozdzielające strefy pożarowe obiektu
zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej tych elementów wg niżej podanej
technologii:

- Rury stalowe i żeliwne ≤ Ø 160

Przejścia zostaną uszczelnione ogniochronną masą akrylową uszczelniającą CFS-S ACR lub system CP 673 firmy HILTI,

- Rury stalowe i żeliwne > Ø 160

Przejścia zostaną uszczelnione ogniochronną bandażem ogniochronnym CFS-B firmy
HILTI, a rury w miejscu przejść przez przegrody zaizolowane Armaflex AF firmy Armacell,

- Rury z tworzyw sztucznych o średnicach ≤ Ø 160

Przejścia zostaną uszczelnione opaską ogniochronną CP648-S lub CFS-C EL oraz
zaprawą ogniochronną CFS-M RG firmy HILTI,

- Rury z tworzyw sztucznych o średnicach > Ø 160

Na rurach przy przejściach przez przegrodę budowlaną zostaną zastosowane obejmy
ogniochronne CFS-C P firmy HILTI,

- Przejścia przez przegrodę pod innym niż 90°

Przejścia wykonać przy pomocy opaski CFS-C EL lub obudowy ogniochronnej
PROMATECT-L500 o odporności EI120 firmy Promat lub GK, aby dostosować do
rozwiązania aprobowanego.

Przejścia przez przegrody wykonać zgodnie z zapisami w aprobatach.

Przepusty instalacyjne o średnicy 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia
zamkniętego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R
E I 60, a nie będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę
odporności ogniowej (E I) tych elementów.

WYTYCZNE BRANŻOWE

Branża architektoniczna – budowlana

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany zewnętrzne budynku należy wykonać jako szczelne,

Wytyczne dotyczące otworów dla instalacji wod-kan na podstawie projektu architektury

Należy wykonać otwory w ścianach dla przeprowadzenia instalacji rurowej,

Branża elektryczna

Należy doprowadzić zasilenie elektryczne do urządzeń wymienionych w projekcie z istniejących obwodów.

Należy zapoznać się  z wytycznymi elektrycznymi określonymi przez producenta odnośnie typu 
i rodzaju zabezpieczenia elektrycznego  urządzeń.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Zarówno część opisowa jak i rysunki są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi oznacza to, iż wszystkie elementy ujęte w jednej części, a nie ujęte w drugiej powinny być traktowane jakby były ujęte w obu. W razie pojawienia się wątpliwości co do interpretacji niniejszego opracowania wykonawca powinien skonsultować się z projektantem.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia w budynku muszą być dobrej jakości oraz powinny odpowiadać Polskim Normom, jak również posiadać odpowiednią deklarację zgodności.

Zastosowane materiały, urządzenia podane są jako wzorcowe, jednakże dopuszcza się zastąpienia wyspecyfikowanych materiałów i urządzeń pod warunkiem, iż ponownie zostaną przeprowadzone obliczenia, dobór urządzeń. Jednakże nie mogą one być gorszej jakości niż występujące w projekcie jako wzorcowe. Muszą posiadać dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi certyfikatami.

Wszystkie zastosowane zamienniki muszą być zatwierdzone przez projektanta. W przypadku nie spełnienia ww założeń to wykonawca zostanie obarczony kosztami demontażu złych urządzeń.

Wszelakie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. należy dostarczyć w języku polskim lub jeżeli oryginał jest w innym języku to winien być on przetłumaczony na język polski.

Wykonawca jest odpowiedzialny za próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących przepisów i norm jak również bierze odpowiedzialność za odbiór przy obecności właściciela lub osoby go reprezentującej.

Wykonawca powinien załączyć deklaracje wykonanych prac i zgodności z projektem.

ETAPOWANIE INWESTYCJI

- Wymianę instalacji można podzielić na etapy:

Instalacja wodociągowa – woda zimna oraz przeciwpożarowa

Instalacja wodociągowa – woda ciepła i cyrkulacyjna

Instalacja kanalizacyjna – piony i poziomy na poziomie piwnicy

Instalacja kanalizacyjna podposadzkowa

WYTYCZNE BHP

wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu  powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną);

montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;

załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP;

wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP.

UWAGI KOŃCOWE

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowań Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal.

Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta. Wskazane jest zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolonej w danym systemie i posiadającej doświadczenie.

Wszystkie zmiany lub odstępstwa od projektu dotyczące zastosowanych materiałów czy rozwiązań powinny być uzgodnione z projektantem, ponieważ mogą one wiązać się z koniecznością ponownych obliczeń.