Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. „Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących węzłów cieplnych z rozdzielną, obejmujących instalacje c.o. i c.w.u. i automatyki wraz z przebudową pomieszczeń, wymianą całości istniejącej instalacji elektrycznej, zlokalizowanych w budynku zabytkowym – Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.”

- Przedmiot zamówienia.

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejących węzłów cieplnych z rozdzielną, obejmujących instalacje c.o. i c.w.u. i automatyki wraz z przebudową pomieszczeń, wymianą całości istniejącej instalacji elektrycznej, zlokalizowanych w budynku zabytkowym – Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia wiąże się z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych procedur, tj sprawdzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń  przeciwpożarowych oraz z dostawcą ciepła Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Batorego 2  w Warszawie, uzyskanie niezbędnych decyzji i opinii, pozwolenia Konserwatora Zabytków oraz  pozwolenia na budowę.

- obydwa węzły i urządzenia w nich zamontowane są własnością Zamawiającego, poza takimi elementami jak:
- licznik ciepła
- moduł komunikacyjny.
Miejscem podziału własności są pierwsze zawory sieciowe.

- W projekcie należy uwzględnić, że w trakcie przebudowy budynek będzie użytkowany.

- Budynek znajduje się w rejestrze zabytków.

- Kody zamówienia wg CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejących węzłów cieplnych z rozdzielną, obejmujących instalacje c.o. i c.w.u. i automatyki wraz z przebudową pomieszczeń, wymianą całości istniejącej instalacji elektrycznej, zlokalizowanych w budynku zabytkowym – Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 należy zrealizować zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

- Projekt budowlany należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454). Projekt budowlany Wykonawca przedłoży w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej umożliwiającej odczyt w PDF i DWG. Wszystkie strony złożonej dokumentacji winny zostać ponumerowane.

- Projekt wykonawczy, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454). Powyższe dokumenty należy opracować w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie cyfrowej w PDF 
i DWG.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby podpisaną przez niego wersję papierową Projektu w 3 egzemplarzach oraz wersję elektroniczną w formacie PDF i DWG na nośniku elektronicznym (USB).

- Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458).

- Dokumentację projektową Wykonawca wykona w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zapewni udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w niezbędnych specjalnościach.

- Wykonawca wykona kosztorysy dla projektów, o których mowa w pkt 1.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania całości uzgodnień, niezbędnych do wykonania projektów, o których mowa w pkt 1.

- Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej dołączy pisemne oświadczenie, 
że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu bez wad, w stanie zupełnym wraz z wykazem tej dokumentacji.

- Podstawowe dane techniczne budynku – Pałac Staszica:

      - wysokość budynku: 25 m

- kubatura ≈ 76.500 m³

- Pow. zabudowy ≈ 3.175 m²

- Pow. użytkowa ≈ 11.877 m²

- Pow. dachu ≈ 2.327,02 m²

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 5

- Liczba kondygnacji podziemnych: 2

- Moc przyłączeniowa węzła cieplnego: kW

- węzeł nr 1 – 607,1

- węzeł nr 2 – 402,4 c.o.; 145,4 c.w.u.

5.  Opis istniejących w budynku instalacji.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje sanitarne:

- woda zimna - pobór wody z miejskiej sieci wodociągowej,

- kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków do miejskiej siec kanalizacyjnej,

- instalację centralnego ogrzewania oraz c.w.u – przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- instalację hydrantową.

- Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego obejmującego:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego obejmującego:

- projekt instalacji nowych węzłów ciepła 2-funkcyjnych obejmujący instalację centralnego ogrzewania, ciepłą wodę użytkową od pierwszego zaworu za licznikiem ciepła do zaworów na wyjściu z istniejącej rozdzielni wraz z przebudową pomieszczeń, wymianę całości rurociągów ciepłowniczych transferowych,

- całość automatyki dostosowaną do obecnych standardów obsługi węzłów ciepła, automatyka regulacji pokojowej i pogodowej,

- przebudowa pomieszczeń lokalizacji obejmuje całość prac budowlanych,

- projekt wykonania nowych instalacji elektrycznych w przebudowanych pomieszczeniach, nowy WLZ z rozdzielni głównej do rozdzielnic poszczególnych węzłów oraz inne niezbędne instalacje zgodne z obecnymi standardami,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż,

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla wszystkich branż objętych opracowaniem projektowym,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z MWKZ,

- sprawdzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur tj.: uzyskanie niezbędnych decyzji i opinii, pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę.

- Rzuty przyziemia z lokalizacją istniejących pomieszczeń węzłów ciepła - załącznik nr 1 do OPZ.

- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku Pałacu Staszica, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, nr tel. 22 657 28 41.

- Dokumentacja projektowo ma być wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

- W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową - udzielenie pisemne lub drogą elektroniczną wszelkich wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (max. 3-krotnie) po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia.

- Opracowywanie wszelkich niezbędnych zmian dokumentacji projektowej, gdy w toku realizacji robót budowlanych lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy tych robót zajdzie taka potrzeba.

Załączniki:

      - Rzuty przyziemia z lokalizacją istniejących pomieszczeń węzłów ciepła.

      - Mapa poglądowa.